北京固废物流有限公司

草桥基地加油站油罐拆除工程方案

草桥基地加油站原属北京环卫集团二清分公司，设置有永邦液位仪1台；加油机设备5台，其中，汽油加油机单机单枪自吸式1台（自带泵），柴油加油机单机单枪自吸式4台（自带泵），品牌分别为长吉、长空、嘉力佳。储油罐6个，其中，1个10m³的汽油罐，5个50m³的柴油罐，均为地埋式单层罐，且未设置防渗池，不符合北京市相关要求，已于2018年4月进行清罐封存，至今尚未使用。

考虑到加油站油罐、油管封存的安全性，以及后期维护、检测的成本，资产管理部拟对加油站油罐、油管及相关设备进行拆除，拟拆除资产已取得集团公司报废处置的批复。现结合现场实际情况，编制加油站油罐拆除方案，具体内容如下：

- 一、油罐拆除

- （一）前期准备工作

- 1.委托具有石油化工工程施工总承包叁级含以上资质的企业完成油罐拆除工作，优先考虑有过北京市相关项目施工经验的施工企业。结合现场情况，制定专项拆除方案及应急措施，对加油站拆除期间的风险源进行辨识，操作人员进行培训等前期工作。

- 2.因距上次清罐时间间隔较长，油罐内封存氮气已经出现泄漏，油罐内壁油气长期挥发积聚形成重大安全隐患，需要在油罐拆除前，由操作人员下到人孔井中对油罐内进行强制通风置换、气体检测、充氮密封等作业。人孔井较为狭小，易产生有毒有害气体积聚，属于有限空间作业，实施前需按要求向集团公司及区安监局备案。

- 3.施工单位资质、专项拆除方案及应急措施等按要求报区生态环境局、区安监局审核或备案，审核通过后方可开工。

- （二）施工现场准备

1.施工单位在拆除工程实施前进行现场勘察，做现场交底，同时划定施工区域；

2.施工单位按固废物流公司防疫、安全、环保等相关要求，办理进场施工（人员、机械、设备）的相关手续；

3.施工区域搭设围挡，挂牌，严格限制与施工无关人员进入现场；

4.加油站断电、停泵，重点部位按要求配置消防器材、安全救援设施等。

5.施工现场铺设防尘网。

- 6.施工前一天通知区生态环境局、区安监局到施工现场进行旁站，施工单位按要求做好现场资料。

- （三）拆除流程

- 1.油罐内部通风置换及氮气封堵

- （1）按规程操作人员应穿着防化服、安全帽、防砸鞋，佩戴安全绳，使用防爆工具，打开油罐大法兰，对罐内气体进行强制通风置换，做好防止油气泄漏等方面环境保护措施。

- （2）检测罐内有害气体浓度是否达标，达标后向油罐内充入氮气封存，确保安全。经保压测试合格。

- 2.管道吹扫及氮气封堵

（1）管线打开，对供油管道内部进行吹扫。

（2）检测管道末端有害气体浓度是否达标，达标后向管道内充入氮气封存，确保安全。经保压测试合格。

- 3.设备拆除

（1）设备拆除前由资产管理人员对拟拆除设备进行清点、核查。

（2）拆除加油站内加油机、防撞柱、液位计、双层管泄漏传感器、人体静电设备、一键急停、声光报警、中控及电控柜、卸油柜、卸油球阀、呼吸阀、操作井内管道、罐池监测井立管等集团公司同意报废的设备。

- （3）拆除下来的设备，按照资产台账进行梳理，统一由人工搬运至指定区域集中存放，妥善保管，等待处置。

- 4.混凝土结构拆除。采用机械拆除为主，人工配合的方式拆除加油岛、加油区混凝土地面、罐区混凝土地面、油罐操作井、罐池监测井等。

- 罐池清沙。人工清理罐池内的沙子，堆放至指定地点。

- 油罐吊装拆除

（1）拆除油罐的抗浮带。

（2）油罐吊装，吊运至指定区域，妥善保管，等待处置；

- （3）拆除油罐基础。

- 罐池拆除。机械拆除罐池钢筋混凝土立墙及底板。

- 土方开挖，渣土外运。加油区及罐区土方开挖方式采用机械为主，人工配合。拆除后的土石方按相关要求进行清运、消纳。

- 地埋管道拆除。采用机械拆除为主，人工配合的方式拆除地埋部分钢制供油管道和镀锌线管。

- 防雷静电网拆除。拆除房屋以外的防雷接地部分，拆除防雷接地钎子、防雷扁铁网，拆除后人工堆放至指定区域。

- （四）固废处理及运输

- 油罐、油罐及设备拆除后存放在指定地点，由拆除公司委托具备旧油罐回收、旧加油设备回收及危废运输资质的企业对拆除的油罐、油管、液位仪、加油机等等进行无害化回收处理及转运，留存转移联单。

- 二、土壤检测

- 按区生态环境局要求，油罐拆除时需要对指定土壤（主要为油罐底部和挖出来的土壤）进行检测，由拆除公司委托取得CMA认证资质的专业检测机构对指定的土壤进行现场取样，对土壤中的石油烃（C10-C40）类物质进行检测，出具土壤分析报告，报告结果为合格方可进行土方回填。

- 验收及备案

- 油罐拆除后，按区生态环境局、区安监局的要求，将施工过程相关资料（施工资质、方案、合同、检测报告及其他过程资料）进行备案。

- 费用测算

- 草桥基地加油站油罐拆除费用预计不超过103.72万元（其中含5万元暂列金）。

- 项目管理部

- 2022年5月31日