北京固废物流有限公司

2024年综合修缮工程（二）施工方案

一、编制依据
1.工程技术标准和要求。
2.工程量清单。
3.国家和行业适用于本工程的最新设计、施工规范、质量检验与验收标准等。

4.北京市建设工程预算定额2012和北京市2024年7月市场信息价格。
二、工程概况
本工程施工地点涉及草桥基地、小武基转运站及姜庄湖基地。根据各部门提交的项目实施申请，项目管理部结合实际情况，制定了综合修缮方案，本工程实施费用已纳入公司2024年全面预算。

三、主要施工方法

（一）草桥基地维修工程

1.草桥基地食堂楼梯间墙面破损脱落，需拆除更换70㎡。

[image: image1.png]



（1）基础清理：清理墙面基层表面浮灰。

（2）批刮腻子两遍：将墙体表面的缝隙，孔眼，麻面和塌陷不平处，用腻子进行往返乔涂，批出砖面的棱角。待腻子干燥后，用铲刀将残余腻子刮平，再用砂纸打磨平整，并将表面粉尘及时清理。

（3）涂刷外墙乳胶漆两遍：涂刷前需充分搅匀，不能兑水，滚涂两遍乳胶漆，间隔时间不小于2小时，涂刷完后达到色泽均匀平滑，无刷痕、流坠等。

（4）楼梯间脚手架搭设不方便，措施费单列（施工单位自行考虑）
2.草桥基地卫生间地面瓷砖零星损坏，需修复瓷砖地面
[image: image2.jpg]



拆除并新做600*600mm地砖（防滑，颜色与原有地砖相仿）2.75*0.5*2+0.6*0.5*3=3.65㎡。

3.草桥基地停车楼夹层二层办公室玻璃破碎，需拆除更换双层中空玻璃。
拆除破损玻璃2.05m*0.95m，清运。

新玻璃安装打胶密封。

[image: image3.jpg]



4.草桥基地大配电室地面积水，需做排水沟35.2m排至附近污水井。

[image: image4.jpg]



（1）拆除地面步道砖（砖尺寸300mm*150mm*60mm），破除混凝土基层100mm，拆除面积：长度35.2m*宽度0.9m=29.25㎡。恢复面积：长度35.2m*宽度0.25m=8.8㎡。
（2）排水沟土方开挖：长度35.2m*宽度0.9m*深度0.14m=4.1m³。土方回填：长度35.2m*宽度0.25m*高度0.04m=0.35m³，清运3.75m³。
（3）排水沟底部制模浇筑垫层C15混凝土：长度35.2m*宽度0.85m*厚度0.1m=2.99m³。

（4）排水沟墙体制模浇筑C25混凝土：长度35.2m*宽度0.2m*高度0.2m*2侧=2.82m³。墙体内绑扎通长钢筋4φ8，箍筋φ6@200，两侧棱角处安装30*20*3mm镀锌角铁共70.4m。
（5）雨水箅子安装：安装铸铁雨水箅子（尺寸：400mm*250mm*20mm）共需88块。剖面图见下图：

[image: image5.png]170 —30 250 —30.. 170
905 092030 FE3mm T TS A T 100250 20mm i
(=]
&
C25iiE L 1§14 %200mm—— A4 & 8, HEf & 66200
1

C15iR 14 25 100mm,

850

100




5.草桥基地需要增加PPRφ50给水管，附加保温层。

（1）PPRφ50给水管热熔安装350m。墙体安装支架2米/个（共计175个），支架尺寸：300mm*300mm。
（2）管线整体新做电伴热及保温（电伴热及保温材料由草桥基地采购），缠防火布，电伴热每200mm宽度缠绕一圈。
（3）从配电室引出电源，电源线为YJV1*6，长度600m，外套镀锌钢管200m（电源线及套管由草桥基地采购），引至停车区（具体位置根据现场情况确定），选定合适地点新做电伴热配电箱，停车区4个配电箱（200*300，配电箱由草桥基地采购），内部配置开关电源。[image: image6.png]A-A




[image: image7.jpg]



6.草桥基地停车楼雨水管修复。

DN300PE管拆除更换20m，DN200PE管拆除更换10m，升举车2台班。
7.草桥基地井边修复。

切缝、破除井边尺寸：1.5m*1.5m，厚20cm，垃圾清理。更换五防重型φ800井盖，黑色水泥恢复20cm，养护24小时通车。
8.草桥基地人力楼墙面防水注浆处理。

（1）约100平米墙面出现裂缝漏水，需钻孔注浆30个孔洞，孔径14mm，孔间距30cm，深度20cm。

（2）安装注孔钉，高压水清理孔洞至无杂质，高压注防水浆液，直至孔与孔之间相连缝隙全部冒出浆液，注孔钉留置墙面，封堵。

（3）养护墙面浆液14天。
（二）马家楼转运站维修工程

1.马家楼转运站水处理间阳光板老旧脱落，需更换6㎡；

       [image: image8.jpg]



（1）拆除现有阳光板6㎡，更换1.5mm厚阳光板。

（2）螺丝固定支架，墙体及接缝处使用密封胶密封。

（3）顶部距离地面高度3m，考虑脚手架安装。
 2.马家楼转运站水处理间和药剂间地面瓷砖地面损坏、雨水箅子损坏需维修，根据上级相关部门要求，地面需做自流平80.13㎡。
旧雨水箅子拆除更换不锈钢雨水箅子，尺寸长400mm*宽250mm*厚30mm，总共40块。

600*600地砖损坏4㎡，需拆除新做5cm厚砂浆粘结层及1cm厚面层，面积均为4㎡。

（3）清理瓷砖地面至干净整洁无尘土杂质，灌注环氧树脂砂浆底层找平并铺设玻纤网带增强抗裂性能。

（4）刮涂环氧树脂底涂一道，保证环氧树脂与地面充分渗透结合。

（5）待环氧树脂底漆完全固化后，重复刮涂环氧树脂底涂一道，使之达到饱和密封状态。

（6）刮涂环氧树脂石英砂中涂一道，增加牢固耐磨性及抗冲击性能。

（7）重复刮涂环氧树脂石英砂中涂一道，加固增强使用年限。

（8）使用专用无尘研磨机精细研磨修平除尘。

（9）石英粉混合环氧树脂自流平批涂一道，填充石英砂空隙，增加平整度。

（10）满涂环氧树脂自流平面层一道。
（11）室内有非移动大型设备，施工难度自行考虑。

[image: image9.jpg]



 3.马家楼转运站水处理间窗台墙面破损脱落，需铲除新做4.32㎡。
（1）基础清理：清理墙面基层表面浮灰。

（2）批刮腻子两遍：将墙体表面的缝隙，孔眼，麻面和塌陷不平处，用腻子进行往返乔涂，批出砖面的棱角。待腻子干燥后，用铲刀将残余腻子刮平，再用砂纸打磨平整，并将表面粉尘及时清理。

（3）涂刷外墙乳胶漆两遍：涂刷前需充分搅匀，不能兑水，滚涂两遍乳胶漆，间隔时间不小于2小时，涂刷完后达到色泽均匀平滑，无刷痕、流坠等。

4.马家楼转运站卫生间顶部管道漏水，需拆除更换PVC-U110管道4米。

5.马家楼转运站卫生间铝扣板因管道漏水生锈损坏，需拆除更换；

（1）拆除卫生间铝扣板吊顶及龙骨，面积共计11㎡；
（2）安装吊杆、主龙骨及边龙骨，龙骨安装无问题后安装铝扣板吊顶。
6.马家楼转运站车间顶部雨落管破损漏水，需更换φ160 PE热熔管13米，车间顶部距地面20m，需配合举升机械施工，预计2个台班，以最终使用情况为准。

[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



7.马家楼转运站外墙砖局部脱落，需修复外墙砖10㎡。

（1）铲除原有墙皮，清理基层。

（2）墙面抹灰、拉毛，铺贴300*300外墙砖，面积10㎡，勾缝。

8.马家楼转运车间彩钢屋顶修复。

（1）马家楼转运车间外墙面层脱落，导致部分彩钢屋面破损，需修缮彩钢屋面240㎡，更换彩钢屋面，（含厚10cm岩棉保温层，岩棉规格：150kg/m³），需锯缝44m，施工区域距地面高13m，周边空间狭窄无法支设吊车，垃圾清运及材料供应均需人工搬运，措施费施工单位自行考虑。

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



（2）外墙面:拆除原面层8cm，基层处理，刷墙固，抹抗裂砂浆200㎡，厚度8cm，挂孔径5cm钢丝网，垂直墙面植筋（钢筋直径10mm）锚固，锚固深度10cm，间距30cm设置一个锚固点，最后刮腻子2遍，涂料2遍。

9.马家楼车间外墙玻璃更换。

拆除破损双层夹胶玻璃1.5m*2m，清运。

新玻璃安装打胶密封。

施工高度8m，配合升降车施工，预计2台班，最终以实际发生为准。
[image: image14.jpg]



（三）清运一中心（小武基）维修工程

1.清运一中心（小武基）办公楼二层会议室塑钢窗变形导致开启困难、雨天漏水，需拆除换新。新做60断桥铝内双扇开窗3樘（1780*1740）。安装五金配件齐全，固体胶密封密实。

[image: image15.jpg]



（四）小武基转运站维修工程

1.小武基转运站室外雨水箅子周围地面损坏，需加固修复雨水口6座，修复地面面积15㎡。
（1）拆除：雨水口周围破损地面用切割机切缝，拆除井周C30混凝土地面，厚度20cm；

（2）雨水口拆除、新砌两层砖，每个雨水口顶部设置横向方钢20*20*500mm*3根支撑雨水箅子。
（3）基层处理：对基层进行凿毛处理，基层处理时要清理表面残留的砂浆、尘土等，并用水冲洗地面。

（4）雨水口边地面浇筑C30混凝土地面并养护。

[image: image16.jpg]



2.小武基转运站车间内地面损坏，需拆除修复20㎡。
（1）拆除：破损地面用切割机切缝，拆除C30混凝土地面，厚度20cm；
（2）基层处理：对基层进行凿毛处理，基层处理时要清理表面残留的砂浆、尘土等，并用水冲洗地面。

（3）地面铺装：新做黑色快硬自流料，保证完工24小时后路面可行驶承重30t的重车。

（4）由于白天车流量较大，为了不影响厂区正常运行，此项施工考虑夜间施工。

[image: image17.jpg]



3.车间库房屋顶受潮粉碎脱落，需要拆除新做310㎡。

（1）基础清理：清理墙面基层表面浮灰。

（2）批刮腻子两遍：将墙体表面的缝隙，孔眼，麻面和塌陷不平处，用腻子进行往返乔涂，批出砖面的棱角。待腻子干燥后，用铲刀将残余腻子刮平，再用砂纸打磨平整，并将表面粉尘及时清理。

（3）涂刷外墙乳胶漆两遍：涂刷前需充分搅匀，不能兑水，滚涂两遍乳胶漆，间隔时间不小于2小时，涂刷完后达到色泽均匀平滑，无刷痕、流坠等。

（4）顶部距地面5米，需搭设脚手架。

[image: image18.jpg]



4.小武基转运站车间雨落管漏水，需更换。

需拆除更换φ110 PE材质雨落管20m，车间顶部距离地面20m，需使用举升机械配合施工，预计使用2个台班，以最终使用情况为准。新做雨落管为φ110 PVC-U管，长度8m，需在铁皮收集箱打孔1个，胶圈安装密封，距地面5米，需搭设脚手架。
本工程施工人员须具备高空作业证，采用举升车施工。安全负责人专门把守。
原位置更换对应尺寸的雨落管。

[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



5.小武基转运站机修车间更衣室墙面受潮粉化脱落，需要拆除新做20㎡；

（1）基础清理：清理墙面基层表面浮灰。

（2）批刮腻子两遍：将墙体表面的缝隙，孔眼，麻面和塌陷不平处，用腻子进行往返乔涂，批出砖面的棱角。待腻子干燥后，用铲刀将残余腻子刮平，再用砂纸打磨平整，并将表面粉尘及时清理。

（3）涂刷外墙乳胶漆两遍：涂刷前需充分搅匀，不能兑水，滚涂两遍乳胶漆，间隔时间不小于2小时，涂刷完后达到色泽均匀平滑，无刷痕、流坠等。

[image: image21.jpg]



6.小武基转运站机修车间更衣室吊顶受潮变形脱落，需维修换新。

（1）拆除更衣室矿吸板吊顶及龙骨，面积共计28.8㎡；

（2）安装吊杆、主龙骨及边龙骨，龙骨安装无问题后安装矿吸棉吊顶。
（3）更换部分矿吸棉板600mm*600mm，共计20块。

7.小武基转运站食堂及车间玻璃破碎需拆除更换

（1）拆除食堂破碎钢化玻璃1m*1m=1㎡；

（2）更换钢化玻璃，厚8mm，面积1㎡，打胶密封。

（3）拆除车间窗双层夹胶玻璃6㎡。

（4）更换双层夹胶钢化玻璃，厚8mm，面积1㎡，打胶密封。

（5）车间玻璃距地高7m，测量拆除及更换均需使用举升车施工，预计使用2台班，最终以实际使用为准。

8.小武基污水处理间塑钢门拆除更换

（1）拆除塑钢门1.6m*2.2m；

（2）新做60断桥铝推拉门。安装五金配件齐全，固体胶密封密实。

9.小武基装箱区屋面维修工程
（1）切割拆除岩棉板上层损坏铁皮及中间玻璃棉85㎡（厚度10cm）清运，底部铁皮未损坏的部位不处理。

（2）玻璃棉铺装85㎡（中间岩棉使用专用胶水与铁皮黏贴，玻璃棉厚度10cm）。

（3）彩钢板安装285㎡，檐边方钢拆除新换40*80mm方钢0.107t。
（4）U型扣边防水50m，DN110PVC雨落管拆除安装16m。

（5）施工高度25m，配备50t吊车2个台班。
（6）施工安全防护措施防护到位，机械起重由安全负责人专人看守，特种作业人员持证上岗。

10.小武基转运车间地面维修工程
小武基转运车间斜坡处地面破损，为不影响车间正常作业，需夜间施工。破除地面9.5㎡，厚度25cm。安装双向单层φ12间距200mm螺纹钢筋网，黑色水泥混凝土浇注后，需养护满24小时方可恢复通车。由于地面较厚需60钩机炮锤1台班配合。
（五）姜庄湖转运站清运三中心创新工作室改造工程
1.拆除并新做600*600mm地砖5.1*10.5=53.55㎡，拆除并新做100mm厚 C15混凝土垫层53.55㎡；拆除并新做踢脚线31.2m。

2.房间层高5m，新做龙骨及600*600mm矿棉吸音板吊顶53.55㎡，安装LED平板灯6个，吊顶距地高3.6m；

3.原有消防喷淋头距地高5m，新做吊顶距地3.6m，需将消防喷淋下降至吊顶标高下。房间内共装有8个消防喷淋，喷淋管线为直径为32mm的镀锌钢管。将原有镀锌钢管截断，向下新接直径32mm的镀锌钢管共计11.2m，新做消防喷淋头8个。

4.电源由室外配电箱引入，室外电缆铺设借用原有桥架。新做控制电箱1个，室内北墙面新做6个五孔插座，1个三控面板。需在墙面剔槽并预埋穿线管，剔槽宽30mm，剔槽及埋管长度共计50.3m，采用电源线为YJV1*6，共计300m。其中，借用室外桥架120m，室内穿线管180m。

5.房间门口内外各新做砖砌台阶踏步一个，踏步尺寸：长1.5m，宽0.3m，高0.15m。踏步抹灰并铺贴瓷砖，贴防滑条。

6.室内外墙面粉刷。其中，室内墙面112.32㎡，室外墙面117.5㎡。做法如下：

（1）基础清理：清理墙面表面浮灰。

（2）批刮腻子两遍：将墙体表面的缝隙，孔眼，麻面和塌陷不平处，用腻子进行往返乔涂，批出砖面的棱角。待腻子干燥后，用铲刀将残余腻子刮平，再用砂纸打磨平整，并将表面粉尘及时清理。

（3）涂刷外墙乳胶漆两遍：涂刷前需充分搅匀，不能兑水，滚涂两遍乳胶漆，间隔时间不小于2小时，涂刷完后达到色泽均匀平滑，无刷痕、流坠等。

（六）大屯转运站维修工程

（1）砖砌井1座，长2m*宽1m*深1m。

（2）人工开挖土方，长3m*宽2m*深1.25m，底部新做C15垫层，厚度10cm，砌筑方井，井内壁抹灰，顶部做15cm厚 C20混凝土盖板，留孔洞，安装φ800铸铁重型五防井盖一套。

（3）从地泵处新做DN200波纹管引至新做方井内，安装长度10m。需挖沟槽并回填沟槽，沟槽长10m*宽0.8m*深0.8m。

（七）各基地防水工程

正值雨季，多部门反馈屋面存在漏水情况，项目管理部计划在修缮过程中，对相关建筑物屋面防水进行检修，预计面积为600㎡，最终以实际发生的工程量为准。施工步骤为：拆除原有防水层，对基层进行清理，涂刷沥青底油，铺贴单层3+3mmSBS防水卷材。
（八）暂列金及措施费

考虑到该工程在挖方时可能会发生地下障碍物处理等相关费用，高空作业须发生的措施费用以及不尽事项，设置暂列金10万元。
四、安全文明施工
1.所用电钻、电焊机等电气设备经过安全、检测合格后才可使用。 对周围环境要进行保护，施工时保证场地清洁。 

2.废弃材料集中码放，定时清运。

3.施工现场临时用电要严格执行JBJ46—88《临时用电安全技术规范》。

4.部分专项问题按甲方要求规范施工。

五、其他
1.该工程工期40天。
2.施工单位要做好施工过程中资料，并在工程完工前整理完成。

3.报价公司须可以开具9%增值税专用发票。

4.最终结算金额以第三方审定金额为准。

材料表
	材料名称
	品牌
	型号
	位置

	混凝土
	商混
	C30
	厂区地面

	地砖
	东鹏
	300*300/600*600
	地面

	PE管
	塑正圆
	直径160/110mmPE钢丝网骨架复合管
	马家楼、小武基厂区雨落管

	涂料
	立邦
	金装5合一
	清运三及小武基

	腻子粉
	美巢
	YGP800JJ
	清运三及小武基




